## Iecac
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
IECAC - JUNHO
DIA | SOCIAL | MACA RECEPÇÃO | MACA CORREDOR | MONTA CARGA | COZINHA
2021-06-01 | OS: 19865 -Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS:19864-Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 19866 - Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 19867 -Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 19863-Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando.
2021-06-03 |  |  | CHAMADO NÃO CONSTA NAS OS ENVIADAS PELA EMPRESA. OS:194990 -Elevador estava desnivelado, o mesmo foi ajustado. Elevador funcionando. |  | OS: 19150 -Ajuste nos trincos do térreo. Elevador funcionando. Obs: Instalar luzes na casa de máquina, local escuro dificulta o atendimento.
2021-06-09 |  |  |  |  | OS: 19497 -Falha no trinco do 4º andar. Foi feito reparo no mesmo, elevador funcionando.
2021-06-15 |  | OS: 19444 - Trinco falhando no 2º e 4º piso. Verificado; elevador funcionando normalmente. |  | OS: 19443 - Linha do contato de porta de pavimento partido. Foi ajustado, elevador funcionando normalmente.
2021-06-17 |  |  |  |  | OS: 17601 -Porta de pavimento não fecha no quarto, quinto e SS. Solicitar chaveta da porta de pavimento eixo vertical no subsolo e adaptar dorma no quarto e quinto andar.
2021-06-29 |  | OS: 17627 -Foi verificado sensor ID. Elevador funcionando. |  | OS: 17626 - Foi verificado falha no pavimento do terceiro e sétimo andar. Placa infolev está com defeito. Elevador funcionando com pendência.
2021-06-29 |  | OS: 17629 -Sem luz, foi corrigido iluminação da linha 2424 da cabine. Elevador funcionando
IECAC
DIA | SOCIAL | MACA RECEPÇÃO | MACA CORREDOR | MONTA CARGA | COZINHA
2021-07-01 | OS: 17558- Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS:17557 -Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS:17556 - Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 17559 -Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 17560 - Feito manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando.
OS: 17555-Montagem e regulagem no conjunto de porta, rampa e trinco. Elevador funcionando normalmente.
2021-07-03 |  |  | OS: 17437 - TRINCO DO QUARTO ANDAR FALHANDO, CONTATO DE CABINE DESGASTADO, FOI REALIZADO AJUSTE NO TRINCO E NO CONTATO. NECESSÁRIO SUBSTITUIR UM CONTATO DE CABINE. ELEVADOR FUNCIONANDO.
2021-07-04 |  | OS: 17442- AGARRANDO NO 7° ANDAR; VERIFICADO TRINCO E FEITO AJUSTE. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | OS:17441- CONTATO DE CABINA DANIFICADO, NECESSÁRIO REALIZAR TROCA DE CONTATO FERMATO COMPLETO. ELEVADOR PARADO. CHAMADO CONCLUÍDO NA OS: 14988.
2021-07-05 |  |  | OS: 14988- FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTATO FERMATO TIPO PONTE PARA PORTA DE CABINA. ELEVADOR FUNCIONANDO.
OS: 14989 - FALHANDO CONTATO DE PORTA DE PAVIMENTO DO 7° ANDAR FALHA OCASIONADA POR EXCESSO DE MOVIMENTO NO INTERIOR DA CABINA. FOI CONFERIDA TODAS AS FOLGAS NOS TRINCOS DE TODOS OS ANDARES. ELEVADOR FUNCIONANDO.
OS: 7876 - CONTATO DE CABINA FROUXO, TRINCO DO TÉRREO E SUBSOLO FALHANDO, SENSOR QUEBRADO, PORTA DA CABINA NÃO TRAVA; ESTÁ SEM MOLA. CONTATO DE CABINA E TRINCOS AJUSTADOS. NECESSÁRIO SUBSTITUIR O SENSOR. ELEVADOR FUNCIONANDO COM PENDÊNCIA.
2021-07-06 |  |  | OS: 17491- FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM SENSOR. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
| OS: 17738 - PORTA DE PAVIMENTO NO 7° ANDAR NÃO ABRE E TRINCO ESTAVA DESREGULADO. FORAM FEITOS AJUSTES NOS MESMO E O ELEVADOR FUNCIONOU NORMALMENTE. |  | OS: 0901 - PLUG DA PLACA PRINCIPAL DO POÇO FALHANDO. FOI FEITO AJUSTE NO MESMO E ELEVADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.
2021-07-06 |  |  | OS: 17739-NÃO APRESENTOU PROBLEMAS. ELEVADOR FUNCIONANDO.
2021-07-07 |  | OS: 20001 - PLACA IFC COM CHAMADAS 3/5 INOPERANTE E CABO DE SINCRONISMO QUEBRADO. NECESSÁRIO FAZER REPOOARO NA PLACA E SUBSTITUIR OS CABOS. ELEVADOR PARADO. |  | OS: 7880 - ELEVADOR PARADO; DEFEITO NÃO LOCALIZADO. PLACA DO ELEVADOR LEVADA PARA REPARO.
2021-07-08 |  |  |  | OS: 17494 - ELEVADOR ATINGIU LIMITE FIM DE CURSO, FASE INVERTIDA E FALHA NA FIAÇÃO DO QUADRO E COMANDO. FOI CORRIGIDO, ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-09 | OS: 20051 - COLOCAÇÃO DE PLACA E CABO DE PORTA DE CABINA. | OS: 0914 - ELEVADOR NÃO APRESENTOU DEFEITO, O MESMO SEGUIU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-10 |  |  | OS: 15035 - QUINTO ANDAR INTERDITADO, PAVIMENTO E CABINA. ELEVADOR FUNCIONANDO COM PENDÊNCIA. | OS: 15036 - ELEVADOR DESLIGADO POIS OS CABOS DE TRAÇÃO ESTÃO CRUZADOS. | OS:15034 - ELEVADOR PARADO POR EXCEDER O LIMITE DE PESO E PORTA DE CABINA FALHANDO. FOI REPARADO E O ELEVADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.
OS: 18781 - FOI REVISADO AS PORTAS DE PAVIMENTO E CABINE, O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO.
2021-07-12 | OS: 17697 - CORREÇÃO DO CHICOTE DE CHAMADA DE PAVIMENTO DO 5° ANDAR. REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO E O ELEVADOR SEGUIU FUNCIONANDO. |  |  | OS: 17696 - REALIZADO REPARO NOS CABOS DE TRAÇÃO DO ELEVADOR, ESTAVAM TRANÇADOS. O MESMO SEGUIU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-14 | OS: 20453 - RETIRADA DE PLACA PARA REPARO. ELEVADOR PARADO.
2021-07-18 |  |  |  |  | OS:20534- ELEVADOR TRAVADO, PASSOU NO LIMITE SUPERIOR, 8° ANDAR E NÃO TEM ACESSO AO MESMO. NECESSÁRIO VERIFICAR O QUADRO.
OS: 20321 - ELEVADOR ESTAVA PARADO NO 8° ANDAR. TRINCO DO SEGUNDO ANDAR FALHANDO. O MESMO FOI VERIFICADO E O ELEVADOR FICOU FUNCIONANDO.
2021-07-20 | OS: 20068 - FEITO COLOCAÇÃO DE PLACA. TRANSFORMADOR DO FREIO E RETIFICADORA QUEIMADAS. ELEVADOR PARADO COM PENDÊNCIA.
2021-07-22 | OS: 20472 - NÃO APRESENTOU DEFEITO. ELEVADOR FUNCIONANDO. | OS:20550 - PASSOU DO LIMITE DE DESCIDA. FOI FEITO VERIFICAÇÃO NOS SENSORES E NO FREIO. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  |  | OS: 20472 - PORTA FALHANDO, FOI REPARADO. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
OS: 0796 - FEITO COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR DO FREIO E PONTE RETIFICADORA. ELEVADOR FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-23 |  | OS: 20409 - PASSOU DO LIMITE INFERIOR POR EXCESSO DE PESO. ELEVADOR REPARADO E FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-24 |  | OS: 20160 - NÃO APRESENTOU DEFEITOS, ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-26 |  | OS: 20414 - NÃO APRESENTOU DEFEITOS, FORAM VERIFICADOS CONTATO DE CABINA E PAVIMENTO. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2021-07-31 | OS: 20812 - NÃO APRESENTOU DEFEITOS. ELEVADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE.
IECAC
DIA | SOCIAL | MACA RECEPÇÃO | MACA CORREDOR | MONTA CARGA | COZINHA
2021-08-02 | OS: 20783 - Feita a manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 20782 -Feita a manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando | OS: 20785 -Feita a manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 20784 - Feita a manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando. | OS: 20786 - Feita a manutenção preventiva mensal. Elevador funcionando.
2021-08-03 |  |  | OS: 20499- Passageiro preso e solto pelo corpo de bombeiros. Porta de cabina descarrilhada, barreira eletrônica fora de foco e porta de cabina falhando. Todos os defeitos foram corrigidos e o elevador seguiu funcionando normalmente.
2021-08-04 |  | OS: 21303 - Elevador travado, foi ajustado freio de tração. Obs: Botoeira do subsolo solta, necessário fixar a mesma e trazer óleo para lubrificação das guias de cabina e contra peso. Elevador funcionando com pendência.
2021-08-05 | OS: 20824 - Não apresentou defeito. Elevador funcionando normalmente.
2021-08-06 | OS: 17643 - Foi verificado ajuste do trinco fora da rampa móvel. Elevador funcionando normalmente. |  | OS: 17644 - Trinco falhando no 4° andar; Substituir o contato de porta completo fermator.
| OS: 20824 - Não apresentou defeito.Foram verificados os sensores. Elevador funcionando normamente. |  | OS: 17646 - Foi comunicado que o elevador estava preso nos andares, o mesmo foi testado e não apresentou defeito.
OS: 17647 -Foi visto chamada externa; Solicitada a placa para o 6° andar. Elevador funcionando com pendência.
2021-08-07 | OS: 20116 - Foi desligada a linha de chamada do 5° andar para verificação. Elevador funcionando com pendência. |  | OS: 20117 - Colocação de 1 contato fermator.
OS: 21179 - Contato de porta de cabine falhando. Foi verificado.
2021-08-08 | OS: 20365 - Elevador para no quinto andar e não abre, botão clovi danificado na cabine. Foi substituído o mesmo e ficou funcionando normalmente. | OS: 20366 - Porta de pavimento do sétimo andar não abre. Foi feito ajuste no trinco. Funcionando normalmente. | OS: 17649 - Foram verificados os andares e não apresentaram problemas. Realizado teste no sensor.
OS: 17648 - Foram verificados andares e efetuado teste de descida e subida. Elevador não apresentou defeito e seguiu funcionando normalmente.
2021-08-09 | OS: 21552 - Feito a ligação de chamada no 5° andar. | OS: 20832 - Contato de cabina elevatec apresentando degaste e trinco do 7° andar desalinhado. Foram realizados ajustes. Elevador funcionando com pendência do contato de cabine. |  | OS: 21552 - Feito ajuste de porta do 5° andar. Elevador funcionando.
OS: 21310 - Chamada de pavimento do térreo não funciona, foi verificado botão do mesmo. Foi feito troca do botão e o mesmo continuou com defeito. Necessário verificar a linha e o cabo de manobra.
2021-08-10 | OS: 21555 - Chamadas do térreo e segundo andar não funcionam, necessário substituir linhas. | OS: 21555 - Substituição de um contato da porta de cabine.
2021-08-11 |  |  |  |  | OS: 21314 - Trinco do 6° andar falhando. O mesmo foi corrigido, elevador funcionando normalmente.
2021-08-12 | OS: 21557 - Feito restauração de todas as chamadas de cabina e pavimento. Obs: Casa de máquina com vazamento de água quase caindo na cabine.
2021-08-13 | OS: 20215 - Falha no trinco de porta de cabine. Foi feito ajuste. Elevador funcionando normalmente.
2021-08-16 | OS: 21322 - Foi desligado a chamada do 1° andar de pavimento a pedido da direção do hospital. OBS: Necessário substituir chicote da placa principal (chamadas), o mesmo está com o fio quebrado. Elevador funcionando.
2021-08-17 |  | OS: 21566 - Porta foi ajustada e ficou funcionando. |  | OS: 21566 - Não apresentou defeito. Elevador funcionando.
2021-08-20 |  |  |  |  | OS: 12326 - Elevador parado, feita a regulagem no fecho do 7° andar de pavimento. Elevador funcionando.
2021-08-21 | OS: 21337- Elevador não apresentou defeito. Segundo a reclamação o elevador para no 1° andar e não sai, não obedecendo as chamadas de pavimento só indo dentro do mesmo. Defeito intermitente. Funcionando normalmente.
2021-08-26 | OS: 21877 - Falha na linha do botão de chamado do 4° andar de cabine. Foi feito ajuste no mesmo, elevador funcionando.
2021-08-27 | OS: 21870 - Não apresentou defeito. Elevador funcionando.
| OS: 21953 - Trinco do andar falhando. O mesmo foi verificado. Elevador funcionando normalmente. | OS: 21954 - Porta de pavimento do térreo descarrilhada, a mesma foi recolocada e ajustada. Elevador funcionando normalmente. | OS: 21955 - Linha do trinco falhando na torre, foi verificada a mesma. Elevador funcionando normalmente.
2021-08-30 | OS: 21888- Defeito intermitente. Elevador funcionando.